数据整体预览

8月7日更新：

供冷期内，建筑需求冷量是1.268E6 kwh；

集中供冷系统

| 策略 |  | 能耗 kwh | 制冷量 kwh | 碳排放 g | 额定cop / 系统cop |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 传统策略 |  | 294136 | 1.3788E6 | 1.4014E8 | 6.147/4.687 |
| 净负荷窗口 | 22%渗透率 | 288871 | 1.3757E6 | 9.4853E7 | 6.147/4.762 |
|  | 40%渗透率 | 288700 | 1.3801E6 | 3.9825E7 | 6.147/4.780 |
|  | 60%渗透率 | 287898 | 1.3798E6 | 1.9259E7 | 6.147/4.792 |

中央空调

| 中央空调 | 能耗 kwh | 制冷量 kwh | 碳排放 g |  | 额定cop / 系统cop |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 222244 | 1.2777E6 | 22%渗透率 | 9.0825E7 | 6.147/5.749 |
|  |  |  | 40%渗透率 | 4.9262E7 |  |
|  |  |  | 60%渗透率 | 2.0409E7 |  |

分体式

| 分体式空调 | 能耗 kwh | 制冷量 kwh | 碳排放 g |  | 额定cop / 系统cop |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 391868 | 1.36E6 | 22%渗透率 | 1.6019E8 | 3.78/3.47 |
|  |  |  | 40%渗透率 | 8.6834E7 |  |
|  |  |  | 60%渗透率 | 3.6121E7 |  |